СОСТАВ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ,

ГОСПОВЕРКЕ ОБЩЕДОМОВЫХ УЗЛОВ УЧЕТА

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

| № п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Периодический визуальный осмотр узлов учета с целью выявления отсутствия неисправностей приборов | 1 раз в неделю |
| 2. | Определение соответствия условий эксплуатации приборов, узлов и деталей, входящих в состав общедомовых узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, автоматизации индивидуального теплового пункта | 1 раз в неделю |
| 3. | Проверка работоспособности приборов | 1 раз в неделю |
| 4. | Просмотр мгновенных значений в архивных данных с нарастающим итогом | 1 раз в неделю |
| 5. | Просмотр теплометрических показаний за истекший период | 1 раз в неделю |
| 6. | Внешний осмотр кабелей связи | 1 раз в неделю |
| 7. | Очистка фильтров, клапанов, насосов от отложений песка и окалины с разборкой и ревизией | по мере необходимости, но не менее 1 раза в квартал |
| 8. | Ревизия терморегуляторов | по мере необходимости |
| 9. | Проверка наличия масла в защитных гильзах термометров с целью защиты их от высыхания | по мере необходимости |
| 10. | Проверка работоспособности общедомовых узлов учета, тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, автоматизации индивидуального теплового пункта путем регулирования задвижек и вентилей | для тепловых сетей - 2 раза в месяц; для сетей водоснабжения - 1 раз в квартал |
| 11. | Поверка, ремонт и замена вышедших из строя расходомеров воды, тепловычислителей, термопреобразователей и датчиков давления | по графику поверки и по мере необходимости |
| 12. | Постановка на коммерческий учет общедомового прибора учета | после поверки и замены |
| 13. | Составление отчетности о потреблении коммунальных ресурсов по общедомовым приборам учета в ресурсоснабжающие компании | ежемесячно |